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Непосредственно перед монтажом, настройкой и эксплуатацией необходимо ознакомится с полным руководством по эксплуатации доступным по ссылке:
2.4 Полное руководство по эксплуатации
Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры точечного датчика, мм
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Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры регистратора, мм
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Параметр или характеристика
Значение
Основные параметры
 
диапазон рабочих температур, C°
-30 – +60
влажность (при +30°С), %
98
атмосферное давление, мм рт. ст.
450 – 800
время срабатывания, мс
1,4 мс + ТМТЗ
Конструктивное исполнение
 
cтепень защиты корпуса
IP40
масса, кг, не более
0,6
Питание устройства:
 
U оперативного тока постоянное, В
120 – 430
U оперативного тока переменное, В
85– 305
мощность потребления, Вт, не более
2
пусковой ток при включении устройства, А, не более
2,5
время включения устройства, мс
12
рабочий диапазон частот, Гц
0-63
время сохранения работоспособности при перерывах электропитания, с
3
Оптические входы:
 
максимальное количество подключаемых датчиков
3
контроль целостности оптического волокна
 
освещенность достаточная для срабатывания точечного датчика, лк, не менее
5000
освещенность достаточная для срабатывания петлевого датчика в начале датчика\в конце, лк, не менее
5000\20000
максимальная длина оптического волокна, м, не более
30
расстояние от лампы 60 Вт до датчика, обеспечивающее защиту от ложных срабатываний, см
20
Дискретный вход "Сброс":
 
род тока
постоянный, переменный
U срабатывания, В, 
не более/не менее:
переменный ток
170/150

постоянный ток
170/150
U возврата, В,
не более/не менее:
переменный ток
130/110

постоянный ток
115/100
U номинальное, В
переменный ток
220

постоянный ток

минимальная длительность сигнала, мс. при U, В:
переменный ток
30/170, 15/220

постоянный ток
25/170, 15/220
Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации:
 
количество электромеханических реле:
1
электромеханическое реле
диапазон коммутируемых напряжений переменного или постоянного тока, В
5 – 264

коммутируемый переменный ток при замыкании и размыкании цепи, А, не боле
8
количество оптоэлектронных реле:
5
оптоэлектронные реле
максимальное значение коммутируемого тока, мА
120

коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более
400

коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значение), В, не более
280

тип коммутируемой нагрузки
активная
· 
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2.2 Технические параметры
Настройка выполняется в фирменном программном обеспечении «Azurit», подключение выполняется по USB. Для настройки устройства не обязательно наличие питания от сети, достаточно питания от USB.
Для подключения к устройству необходимо выбрать его COM-порт. Во вкладке «Наладка» выбираются используемые датчики, задаётся их тип и длина. Кроме того, при необходимости, активируется функция УРОВ первого датчика.
2.3 Настройка устройства
1. Описание и работа устройства
2.1	Назначение
Данное устройство разработано с целью обеспечения безопасности персонала и защиты комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4-35кВ в случае коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой. Для этого оно оснащено точечными (ТД) или петлевыми датчиками (ПД), которые располагаются в зонах возможного возникновения дугового разряда и фиксируют световую вспышку от электрической дуги, после чего формируют сигналы для отключения питающего напряжения распределительного устройства и запрета АПВ или АВР.
Другие функции включают определение номера сработавшего датчика, формирование сигналов запрета АПВ и запрета АВР, включение функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе нижестоящего выключателя, ввод/вывод из действия любого количества датчиков, формирование выходных сигналов неисправности и срабатывания устройства.
В случае пропадания оперативного питания происходит сохранение в памяти устройства информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения.

АПВ – автоматическое повторное включение
АВР – Автоматический ввод резерва
Неиспр. – неисправность
ПО – программное обеспечение
Сраб. – срабатывание
ТД – точечный датчик
ПД – петлевой датчик
УРОВ - Устройство резервирования при отказе выключателя
2. Список используемых сокращений
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