QR

Непосредственно перед монтажом, настройкой и эксплуатацией необходимо ознакомится с полным руководством по эксплуатации доступным по ссылке:

  - Полное руководство по эксплуатации

Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры точечного датчика, мм

4

АЗУРИТ-1

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры регистратора, мм

ООО «Эвернесс», эл. почта: info@awareness.ooo

Регистратор дуговых замыканий

АЗУРИТ

АЗУРИТ КРЭ 1 – 28.01.2026

Краткое руководство по эксплуатации

2026

  - Габаритные размеры

2

АЗУРИТ-1

Содержание

1	Список используемых сокращений	2

2	Описание и работа устройства	2

2.1	Назначение	2

2.2	Настройка устройства	2

2.3	Технические параметры	3

2.4	Габаритные размеры	4

2.5	Полное РЭ	4

ООО «Эвернесс», эл. почта: info@awareness.ooo

3

АЗУРИТ-1

| Параметр или характеристика |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры |  |  |  |
| диапазон рабочих температур, C° |  |  | -30 – +60 |
| влажность (при +30°С), % |  |  | 98 |
| атмосферное давление, мм рт. ст. |  |  | 450 – 800 |
| время срабатывания, мс |  |  | 1,4 мс + ТМТЗ |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |
| cтепень защиты корпуса |  |  | IP40 |
| масса, кг, не более |  |  | 0,6 |
| Питание устройства: |  |  |  |
| U оперативного тока постоянное, В |  |  | 120 – 430 |
| U оперативного тока переменное, В |  |  | 85– 305 |
| мощность потребления, Вт, не более |  |  | 2 |
| пусковой ток при включении устройства, А, не более |  |  | 2,5 |
| время включения устройства, мс |  |  | 12 |
| рабочий диапазон частот, Гц |  |  | 0-63 |
| время сохранения работоспособности при перерывах электропитания, с |  |  | 3 |
| Оптические входы: |  |  |  |
| максимальное количество подключаемых датчиков |  |  | 3 |
| контроль целостности оптического волокна |  |  |  |
| освещенность достаточная для срабатывания точечного датчика, лк, не менее |  |  | 5000 |
| освещенность достаточная для срабатывания петлевого датчика в начале датчика\в конце, лк, не менее |  |  | 5000\20000 |
| максимальная длина оптического волокна, м, не более |  |  | 30 |
| расстояние от лампы 60 Вт до датчика, обеспечивающее защиту от ложных срабатываний, см |  |  | 20 |
| Дискретный вход "Сброс": |  |  |  |
| род тока |  |  | постоянный, переменный |
| U срабатывания, В, не более/не менее: |  | переменный ток | 170/150 |
|  |  | постоянный ток | 170/150 |
| U возврата, В, не более/не менее: |  | переменный ток | 130/110 |
|  |  | постоянный ток | 115/100 |
| U номинальное, В |  | переменный ток | 220 |
|  |  | постоянный ток |  |
| минимальная длительность сигнала, мс. при U, В: |  | переменный ток | 30/170, 15/220 |
|  |  | постоянный ток | 25/170, 15/220 |
| Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации: |  |  |  |
| количество электромеханических реле: |  |  | 1 |
| электромеханическое реле | диапазон коммутируемых напряжений переменного или постоянного тока, В |  | 5 – 264 |
|  | коммутируемый переменный ток при замыкании и размыкании цепи, А, не боле |  | 8 |
| количество оптоэлектронных реле: |  |  | 5 |
| оптоэлектронные реле | максимальное значение коммутируемого тока, мА |  | 120 |
|  | коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более |  | 400 |
|  | коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значение), В, не более |  | 280 |
|  | тип коммутируемой нагрузки |  | активная |

ООО «Эвернесс», эл. почта: info@awareness.ooo

  - Технические параметры

Настройка выполняется в фирменном программном обеспечении «Azurit», подключение выполняется по USB. Для настройки устройства не обязательно наличие питания от сети, достаточно питания от USB.

Для подключения к устройству необходимо выбрать его COM-порт. Во вкладке «Наладка» выбираются используемые датчики, задаётся их тип и длина. Кроме того, при необходимости, активируется функция УРОВ первого датчика.

  - Настройка устройства

- Описание и работа устройства

2.1	Назначение

Данное устройство разработано с целью обеспечения безопасности персонала и защиты комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4-35кВ в случае коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой. Для этого оно оснащено точечными (ТД) или петлевыми датчиками (ПД), которые располагаются в зонах возможного возникновения дугового разряда и фиксируют световую вспышку от электрической дуги, после чего формируют сигналы для отключения питающего напряжения распределительного устройства и запрета АПВ или АВР.

Другие функции включают определение номера сработавшего датчика, формирование сигналов запрета АПВ и запрета АВР, включение функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе нижестоящего выключателя, ввод/вывод из действия любого количества датчиков, формирование выходных сигналов неисправности и срабатывания устройства.

В случае пропадания оперативного питания происходит сохранение в памяти устройства информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения.

АПВ – автоматическое повторное включение

АВР – Автоматический ввод резерва

Неиспр. – неисправность

ПО – программное обеспечение

Сраб. – срабатывание

ТД – точечный датчик

ПД – петлевой датчик

УРОВ - Устройство резервирования при отказе выключателя

- Список используемых сокращений